TECHNICKÁ ZPRÁVA    zč.12 061

PŘELOŽENÍ  KANALIZACE

Jedná se o projekt přeložení potrubí kanalizační stoky v části Rubešova náměstí ve vjezdu do parku v Havlíčkově Brodě. Kanalizace bude opět vybudována jako jednotná. Práce zahrnují zřízení nové stoky DN500, tří nových revizních šachet a demontáž stávajícího potrubí .

Území stavby

V projektu je zpracován návrh přeložení potrubí kanalizace. V trase stávající kanalizační stoky budou osazeny podzemní kontejnery na tříděný odpad  Stoka je součástí kanalizačního systému města. S přeložením potrubí kanalizace souvisí zbudování dvou nových šachet a rekonstrukce jedné stávající. Délka přeložky je 22,80m. Rekonstrukce bude provedena pouze v uvedeném úseku.

Trasa nové kanalizace je tvořena jednou stokou gravitační kanalizace zaústěné do stávající šachty SŠ ( nutná rekonstrukce). Stávající betonové potrubí DN500 bude demontováno. Na nové stoce budou zřízeny tři nové šachty. Před realizací nové stoky je nutné ověřit souběh a křížení se stávajícími inž.sítěmi.

Potrubí kanalizace

Nové kanalizační potrubí je navrženo z trub betonových kanalizačních DN500  viz. příloha. Trouby budou uloženy na hutněný pískový podsyp tl.15cm. Dřík trouby musí ležet v celé délce na podsypu ( úhel uložení 90°), pro hrdla trub musí být vyhloubeny jamky viz příloha.

Obsyp potrubí bude prováděn štěrkopískovým materiálem  zrnitosti : 0 - 40mm. První vrstva obsypu ( boční obsyp ) bude do poloviny výšky potrubí, další v tl.max 300mm. Hutnění lze provádět pouze lehkými vibračními pěchy o hmotnosti do 60kg. K vyrovnání a obsypu bude použita existující zemina hutněná  dle požadavku  min.93%. Tloušťka nosného zhutněného lože je 15-10 cm. Obsyp bude proveden min.15cm nad vrchol trouby. Zemina bude hutněna po vrstvách cca 30cm. K hutnění budou použity pouze lehké hutnící mechanizmy.

Zásyp bude proveden zhutněný v násypné vrstvě z vytěžené zeminy  ale z materiálu bez kamenů (max. mocnost 2/3 zhutňované vrstvy).  Max.tl. vrstvy zásypu bude 300mm pro hutnění budou do výšky 1,0m nad potrubí použity lehké vibrační pěchy  tj. do 60kg. Pažení bude vytahováno před hutněním obsypu.

Potrubní systém bude pokládán v souladu s ČSN 75 6101. Zemina z výkopů bude použita k zásypu – při předpokladu, že neobsahuje ostré kameny nad 45mm  (doporučený materiál – štěrkopísek 8-16(20)mm ) a lze ji hutnit. Šířka výkopu je navržena min. 1,10m, aby bylo možné předepsané hutnění po obou stranách potrubí.

Konstrukce typových kanalizačních šachet  bude  provedena  z betonových  prefabrikovaných šachtových dílů. Šachtová dna jsou navržena jednolitá prefabrikovaná s vytvarovanou kynetou pro plynulý průtok. Vstupní šachty budou zakryty kruhovými poklopy VIATOP s odvětráním ( z tvárné litiny třídy D400 pro střední provoz) osazenými do rámů z tvárné litiny ( dle  EN124). Poklopy šachet se osadí do výše přilehlé komunikace. Situování šachet je patrné z výkresové části  dokumentace.

Šachty Š1 A Š2 jsou navrženy nové a šachta SŠ bude zrekonstruována : bude osazeno nové dno a vyrovnávací prstence.

Hydrotechnické výpočty

Kanalizace je řešena jednotně, odvádějící splaškové a povrchové odpadní vody viz.Výkresová část. Vlastní zájmové území je  svažité ( nad 5% ).

Bilance množství splaškových  a povrchových vod :

Nedojde k navýšení množství odpadní vody

Zemní práce

Staveniště je možné klasifikovat jako vhodné z hlediska návrhu a provádění objektů podzemních inženýrských sítí. Těžitelnost zemin pro výkopové práce je pro propočet nákladů uvažován ve třídách 1-4. Min. šířka zapažené rýhy pro potrubí DN500 je 110cm  ( dle ČSN EN 1610 ). V lokalitě zůstanou zachovány stávající kabely a vodovod, které zřejmě nebudou v kolizi s překládanou kanalizační stokou DN500 ( vedeny v souběhu i v křížení ). Výkopové práce je nutné provádět s ohledem na zjištěné skutečnosti.

Zemní práce na stavbě je nutné provádět v souladu s ČSN 733050 a příslušnými bezpečnostními předpisy.

V lokalitě nebyl proveden geologický průzkum, výkopové práce a zajištění rýhy bude prováděno s ohledem na zjištěnou kvalitu zeminy a podmínky v trase navrhované kanalizace. Stavbou kanalizační stoky nebude dotčena žádná  vzrostlá zeleň.

Údaje o inženýrských sítích

Výstavbu kanalizační stoky je nutné koordinovat s vedením stávajících inženýrských sítí ( vodovod, plyn, elektro-kabely, veřejné osvětlení, sdělovací kabely ). Vytýčení veškerých stávajících inženýrských sítí dotčených stavbou zajistí investor.

Kanalizační stoka bude výškově a polohově zaměřena. Při realizaci kanalizace budou dodržovány předpisy pro montáž venkovní kanalizace. Materiál pro stavbu kanalizačního systému v lokalitě bude odsouhlasen  budoucím provozovatelem. Provozovatelem stáv.kanalizačních stok jednotné kanalizace je VaK a.s., Havlíčkův Brod.

Úprava zpevněných ploch

Projekt řeší opravu komunikace a spádování asf. Plochy. Rozsah upravovaných ploch je vymezený  vyříznutým pruhem v komunikaci ( pro výkop ), je patrný z výkresové dokumentace.

Při vlastní realizaci přeložení kanalizačního potrubí a rekonstrukce stávající šachty, dojde k porušení asfaltové plochy.

V ploše vymezené výkopem pro potrubím kanalizace bude provedena nová skladba vozovky. Opravovaný úsek komunikace je navržen s živičným povrchem, s následující skladbou vozovky :

Skladba vrstev vozovky – živičná část

Asfaltový beton ABS II		 40 mm

Obalované kamenivo OKS II          	 60 mm

Vibrovaný štěrk ŠV	 	          150 mm

Štěrkodrť ŠD-0-63mm	          200 mm

Konstrukce vozovky celkem ……………….. 	 450 mm

Upravované plochy navazují na stávající zpevněné plochy.

V rámci stavby zpevněných ploch dojde ke vzniku odpadů, jde především o stávající asfaltové plochy.  S odpady bude nakládáno ve smyslu vyhlášky 381/2001 Sb.

Zatřídění dle katalogu odpadů:

Stavební a demoliční odpady

17 01 02 – asfalt  bez dehtu

O -  pro zpětnou recyklaci vozovek

Výchozí podklady

Situační plán stoky ( podklad VaK Havl.Brod)

Místní šetření

Zadání investora

Výškopis a polohopis lokality ( podklad VaK Havl.Brod)

V  Havl.Brodě    :  srpen  2012

Vypracoval         :  M.Kynclová

| STAVOTHERM - PROJEKCE spol. s r.o. |  |  |  | ŽIŽKOVA 1666 HAVLÍČKŮV BROD |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZODP. PROJEKTANT |  | VYPRACOVAL |  | KONTROLOVAL |  |  |
| M.KYNCLOVÁ |  | M.KYNCLOVÁ |  |  |  |  |
| PODZEMNÍ KONTEJNERY PRO TŘÍDĚNÍ ODPADU |  |  |  | OBEC: | Havlíčkův Brod |  |
| Na pozemku 2259/29, k.ú. Havlíčkův Brod |  |  |  | KRAJ: | Vysočina |  |
| SO.03 Rubešovo náměstí - KANALIZACE |  |  |  | DATUM | 8/2012 |  |
| INVESTOR: |  |  |  | STUPEŇ | ZAK.ČÍS | PARÉ |
| Město Havlíčkův Brod, Havlíč.nám. 57, Havlíčkův Brod |  |  |  | dzs | 12 062 |  |